ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
білім беру ұйымдарының объектілерінде модульдік ұнтақты өрт сөндіру қондырғыларын жобалау, жеткізу, монтаждау, іске қосу-баптау және пайдалануға беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге
1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
Тапсырыс беруші: Түркістан облысы Келес ауданының білім бөлімі.

Сатып алу нысанасы: Тапсырыс берушінің 65 білім беру ұйымының объектілерінде объектілерді тексеруді, техникалық шешімдерді әзірлеуді, қажетті жабдықтардың санын есептеуді, модульдік ұнтақты өрт сөндіру қондырғыларын жеткізуді, монтаждауды, қосуды, іске қосу-баптауды, сынақтан өткізуді және пайдалануға беруді қамтитын қызметтердің толық кешенін көрсету.
Модульдердің саны мен түрі әрбір объектіні тексеру, тиісті есептеулер және әзірленген техникалық құжаттама нәтижелері бойынша объектілердің мақсатын, үй-жайлардың ауданын, көлемін, үй-жайлардың өрт қауіптілігі санатын, ықтимал өрттің класын, үй-жайлардың биіктігін, технологиялық жабдықтардың ерекшеліктерін және басқа да факторларды ескере отырып Орындаушы тарапынан анықталады.

2. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ МАҚСАТЫ
Қызмет көрсетудің негізгі мақсаты – өртті уақтылы анықтауға және қорғалатын үй-жайларда модульдік ұнтақты өрт сөндіру құралдарын автоматты түрде іске қосуға арналған автоматтандырылған ұнтақты өрт сөндіру жүйесін құру және оның жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету.
Орнатылған жүйе мыналарды қамтамасыз етуге тиіс:
· өрт белгілерін анықтау;
· өрт туралы сигналды қалыптастыру;
· өрт сөндіру модульдерін автоматты түрде іске қосу;
· сигналды өрт дабылы жабдығына беру;
· хабарлау жүйесімен өзара әрекеттесу;
· ақаулық туралы сигналды қалыптастыру;
· жабдықтың жай-күйін бақылау;
· қажет болған жағдайда технологиялық жабдықтарды қауіпсіз ажырату;
· өрт ошағын уақтылы басу;
· жобада көзделген жағдайларда қолмен іске қосу мүмкіндігін қамтамасыз ету;
· жүйенің жай-күйі туралы ақпаратты жауапты персоналға беру.

3. ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ САНЫ
Қызметтер Тапсырыс беруші ұсынатын тізімге сәйкес 65 білім беру ұйымының объектілерінде көрсетіледі.
Әрбір объекті бойынша жұмыстардың толық кешеніне мыналар кіреді:
1. тексеру;
2. қорғалатын үй-жайларды анықтау;
3. үй-жайлардың санаттарын анықтау;
4. ықтимал өрт класын анықтау;
5. өрт сөндіру параметрлерін есептеу;
6. модульдердің санын анықтау;
7. техникалық шешімдерді әзірлеу;
8. шешімдерді Тапсырыс берушімен келісу;
9. жабдықтарды жеткізу;
10. монтаждау;
11. қосу;
12. іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу;
13. сынақтан өткізу;
14. пайдалануға беру;
15. жауапты персоналды оқыту;
16. атқарушылық құжаттаманы тапсыру.

4. ОБЪЕКІЛЕРДІ АЛДЫН АЛА ТЕКСЕРУ
Жобалау және монтаждау жұмыстары басталғанға дейін Орындаушы 65 объектінің әрқайсысына міндетті тексеру жүргізуге тиіс.
Тексеру барысында мыналар анықталады:
· үй-жайлардың нақты ауданы;
· үй-жайлардың көлемі;
· үй-жайлардың биіктігі;
· үй-жайлардың конфигурациясы;
· қалқалардың болуы;
· аспалы төбелердің болуы;
· жалған едендердің болуы;
· желдету жүйелерінің болуы;
· кабельдік арналардың болуы;
· электр жабдықтарының болуы;
· серверлік және телекоммуникациялық жабдықтардың болуы;
· электр қондырғылары орналасқан үй-жайлардың болуы;
· үй-жайлардың өрт қауіптілігі бойынша санаттары;
· ықтимал өрттің кластары;
· қолданыстағы өрт дабылы жүйелері;
· қолданыстағы хабарлау жүйелері;
· қолданыстағы автоматтандыру жүйелері;
· жаңа қондырғыны қолданыстағы жүйелермен интеграциялау мүмкіндігі;
· қолданыстағы электрмен жабдықтау көздері;
· модульдерді ықтимал орналастыру орындары;
· техникалық қызмет көрсету үшін қолжетімділік жағдайлары.
Тексеру нәтижелері бойынша әрбір объектіге тексеру актісі жасалады.

5. ҚОРҒАЛАТЫН ҮЙ-ЖАЙЛАРДЫ АНЫҚТАУ
Орындаушы Тапсырыс берушімен бірлесіп модульдік ұнтақты өрт сөндіру қондырғысымен қорғалуға жататын үй-жайларды анықтайды.
Үй-жайларды таңдау кезінде мыналар ескеріледі:
· өрт қауіптілігінің дәрежесі;
· электр жабдықтарының болуы;
· материалдық құндылықтардың болуы;
· өрттің туындау мүмкіндігі;
· үй-жайдың ауданы мен көлемі;
· адамдардың тұрақты болуы;
· эвакуациялау ерекшеліктері;
· ұнтақты өрт сөндіргіш затты қолдану мүмкіндігі;
· ұнтақты өрт сөндіруді қолдануға қойылатын шектеулер.
Қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес ұнтақты өрт сөндіргіш затты қолдануға жол берілмейтін үй-жайларға модульдерді орнатуға жол берілмейді.

6. ЖОБАЛЫҚ ЖӘНЕ ЕСЕПТІК ЖҰМЫСТАР
Орындаушы әрбір қорғалатын үй-жай бойынша қажетті есептеулерді орындауға міндетті.
Есептеу кезінде мыналар ескеріледі:
· үй-жайдың ауданы;
· үй-жайдың көлемі;
· биіктігі;
· геометриялық параметрлері;
· қажетті өрт сөндіру концентрациясы;
· пайдаланылатын ұнтақтың сипаттамалары;
· модульдердің техникалық сипаттамалары;
· нормативтік беру қарқындылығы;
· іске қосылу уақыты;
· бір мезгілде іске қосылатын модульдердің саны;
· модульдердің орналасуы;
· өрт сөндіргіш заттың таралуына кедергі келтіруі мүмкін бөгеттер;
· температуралық жағдайлар;
· желдету;
· үй-жайдың герметикалылық дәрежесі.
Модульдердің саны есептеу арқылы анықталуға тиіс және барлық 65 мектеп үшін бірдей мөлшерде еркін белгіленбеуі керек.

7. ҰНТАҚТЫ ӨРТ СӨНДІРУ МОДУЛЬДЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Жеткізілетін модульдер:
· жаңа;
· бұрын пайдаланылмаған;
· зауыттық таңбасы бар;
· өндірушінің техникалық құжаттамасымен қамтамасыз етілген;
· белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттары бар;
· жобалық есептеулерге сәйкес;
· автоматты өрт сөндіруге арналған;
· сенімді іске қосылуды қамтамасыз ететін;
· қажетті пайдалану мерзімі бар;
· сәйкестендіру белгілері бар;
· техникалық қызмет көрсетуге жарамды болуы тиіс.
Әрбір модульде өндірушінің техникалық құжаттамасында көзделген ақпарат көрсетілуге тиіс.

8. ЖҮЙЕ ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ
Жобалық шешімдерге байланысты жүйе құрамына мыналар кіруі мүмкін:
· ұнтақты өрт сөндіру модульдері;
· қабылдау-бақылау аспаптары;
· өрт сөндіруді басқару аспаптары;
· автоматты өрт хабарлағыштары;
· қолмен іске қосу құрылғылары;
· қашықтан іске қосу құрылғылары;
· модульдердің жай-күйін бақылау құрылғылары;
· жарықтық таблолар;
· дыбыстық хабарлағыштар;
· іске қосылуды кідірту құрылғылары;
· автоматты іске қосылуды ажырату құрылғылары;
· релелік басқару құрылғылары;
· коммутациялық құрылғылар;
· резервтік қуат көздері;
· аккумуляторлық батареялар;
· кабельдік желілер;
· монтаждық қораптар;
· бекіту элементтері;
· қорғау құрылғылары;
· жобада көзделген өзге де жабдықтар.

9. АВТОМАТТЫ ІСКЕ ҚОСУ
Жүйе расталған өрт сигналы пайда болған кезде модульдерді автоматты түрде іске қосуды қамтамасыз етуге тиіс.
Іске қосу алгоритмі жобалық құжаттамада анықталуға тиіс.
Қажет болған жағдайда жүйе:
1. өртті анықтауды;
2. дабыл сигналын қалыптастыруды;
3. сигналды басқару аспабына беруді;
4. хабарлау жүйесін іске қосуды;
5. жобада көзделген технологиялық жабдықты ажыратуды;
6. өрт сөндіргіш затты шығару алдында уақыт кідірісін;
7. модульдерді автоматты түрде іске қосуды;
8. іске қосылу фактісін тіркеуді;
9. іске қосылу туралы сигналды беруді қамтамасыз етуге тиіс.

10. ҚОЛМЕН ЖӘНЕ ҚАШЫҚТАН ІСКЕ ҚОСУ
Тиісті жобалық шешімдер болған жағдайда:
· қолмен іске қосу;
· қашықтан іске қосу;
· автоматты іске қосуды бұғаттау;
· авариялық басқару;
· іске қосу тізбектерінің жай-күйін бақылау
мүмкіндіктері қарастырылуға тиіс.
Қолмен іске қосу құрылғылары кездейсоқ іске қосылудан қорғалуы керек.

11. ХАБАРЛАУ ЖҮЙЕСІ
Ұнтақты өрт сөндіру жүйесі іске қосылғанға дейін, егер бұл жобалық шешімде көзделсе, ескерту сигналы берілуге тиіс.
Жүйеде:
· дыбыстық хабарлау;
· жарықтық хабарлау;
· ескерту таблолары;
· үй-жайдан шығу қажеттілігі туралы ескерту;
· жауапты персоналға сигнал беру
қарастырылуы тиіс.

12. ӨРТ ДАБЫЛЫ ЖҮЙЕСІМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ
Орындаушы ұнтақты өрт сөндіру қондырғысын объектінің қолданыстағы өрт дабылы жүйесімен интеграциялауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мыналарды беру қамтамасыз етілуге тиіс:
· «Өрт» сигналы;
· «Өрт сөндіруді іске қосу» сигналы;
· «Іске қосылу» сигналы;
· «Ақау» сигналы;
· «Ажырату» сигналы;
· жобада көзделген өзге де сигналдар.
Монтаж аяқталғаннан кейін жүйе біртұтас кешен ретінде жұмыс істеуге тиіс.

13. ЭЛЕКТРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Орындаушы жабдықтың электрмен жабдықтауға қажеттілігін анықтауға міндетті.
Мыналар көзделуі тиіс:
· негізгі қуат көзі;
· резервтік қуат көзі;
· аккумуляторлық батареялар;
· қуат көзін автоматты ауыстыру;
· қысқа тұйықталудан қорғау;
· қуат көздерінің жай-күйін бақылау.
Барлық электрлік қосылыстар жобалық шешімдерге және қауіпсіздік талаптарына сәйкес орындалуға тиіс.

14. МОДУЛЬДЕРДІ МОНТАЖДАУ
Модульдерді монтаждау:
· жобалық құжаттамаға;
· өндірушінің техникалық құжаттамасына;
· есептеулерге;
· нормативтік құжаттардың талаптарына
сәйкес орындалуға тиіс.
Монтаждау кезінде:
· бекітудің сенімділігі;
· ұнтақты шығару бағытының дұрыстығы;
· қажетті арақашықтықтарды сақтау;
· өрт сөндіргіш заттың таралуына кедергілердің болмауы;
· жабдықты механикалық зақымданудан қорғау;
· техникалық қызмет көрсетуге қолжетімділік
қамтамасыз етілуі тиіс.
Өндірушімен келісусіз модульдердің конструкциясына өзгерістер енгізуге тыйым салынады.

15. КАБЕЛЬДІК ЖЕЛІЛЕРДІ МОНТАЖДАУ
Жүйенің кабельдік желілері:
· өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып төселуге;
· механикалық зақымданудан қорғалуға;
· таңбалануға;
· сенімді бекітілуге;
· қоршаған ортаның әсерінен қорғалуға;
· өртке қарсы автоматика жүйелеріне қойылатын талаптарды ескере отырып орындалуға тиіс.
Барлық қосылыстар сенімді электрлік түйіспені қамтамасыз етуі керек.

16. ӨРТ ХАБАРЛАҒЫШТАРЫН МОНТАЖДАУ
Жаңа хабарлағыштарды орнату қажет болған жағдайда Орындаушы:
· дұрыс орналасуын;
· қорғалатын үй-жайдың түріне сәйкестігін;
· қорғалатын аймақтың оңтайлы қамтылуын;
· өртті анықтауға кедергі келтіретін бөгеттердің болмауын;
· дұрыс қосылуын;
· таңбалануын қамтамасыз етуге міндетті.

17. БАСҚАРУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН МОНТАЖДАУ
Өрт сөндіруді басқару аспабы мыналарды қамтамасыз етуге тиіс:
· жүйенің жай-күйін бақылау;
· хабарлағыштардан сигналдарды қабылдау;
· іске қосу командасын қалыптастыру;
· іске қосу тізбектерін бақылау;
· қуат көздерін бақылау;
· ақау сигналдарын беру;
· іске қосылу туралы ақпаратты беру;
· қолмен басқару;
· оқиғаларды тіркеу.

18. МОДУЛЬДЕРДІ ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Модульдер қорғалатын көлем бойынша өрт сөндіргіш заттың есептік таралуын қамтамасыз ететіндей етіп орналастырылуға тиіс.
Мыналарға жол берілмейді:
· ірі бөгеттердің артына орнатуға;
· ұнтақты шығару бағытын жабуға;
· жобада көзделмеген жерлерге орнатуға;
· қайта есептеусіз модульдердің есептік орналасуын өзгертуге.

19. ІСКЕ ҚОСУ-БАПТАУ ЖҰМЫСТАРЫ
Монтаждау аяқталғаннан кейін Орындаушы іске қосу-баптау жұмыстарының толық кешенін орындауға міндетті.
Мыналар тексеріледі:
· монтаждың дұрыстығы;
· қосылудың дұрыстығы;
· кабельдік желілердің бүтіндігі;
· хабарлағыштардың жұмысқа қабілеттілігі;
· басқару аспаптарының жұмысқа қабілеттілігі;
· қуат көздерінің жұмысқа қабілеттілігі;
· іске қосу тізбектерінің жұмысқа қабілеттілігі;
· сигналдардың берілуі;
· өрт дабылы жүйесімен өзара әрекеттесу;
· хабарлау жүйесінің жұмысы;
· іске қосу алгоритмінің дұрыстығы.

20. ЖҰМЫС АЛГОРИТМІН ТЕКСЕРУ
Орындаушы жүйенің келесі режимдердегі жұмысын тексеруге міндетті:
· кезекшілік режимі;
· «Өрт» режимі;
· «Ақау» режимі;
· «Ажырату» режимі;
· өрт сөндіруді іске қосу режимі;
· резервтік қуаттан жұмыс істеу режимі;
· дабылдан кейін жүйені қалпына келтіру режимі.

21. ІСКЕ ҚОСУ ТІЗБЕКТЕРІН ТЕКСЕРУ
Жүйені пайдалануға беру алдында мыналар тексерілуі тиіс:
· тізбектердің бүтіндігі;
· кедергісі;
· қысқа тұйықталудың болмауы;
· қосылудың дұрыстығы;
· полярлықтың дұрыстығы;
· атқарушы тізбектердің жұмысқа қабілеттілігі;
· іске қосу командасының берілуі.
Тексеру жабдық өндірушісінің талаптарын ескере отырып жүргізілуге тиіс.

22. СЫНАҚТАР
Монтаж аяқталғаннан кейін сынақтардың толық кешені жүргізіледі.
Сынақтарға мыналар кіреді:
· көзбен шолып тексеру;
· электрлік өлшеулер;
· функционалдық тестілеу;
· сигнал беру жүйесін тексеру;
· басқару тізбектерін тексеру;
· резервтік қуатты тексеру;
· жабдықтардың өзара әрекеттесуін тексеру;
· автоматты жұмыс алгоритмін тексеру;
· қолмен іске қосуды тексеру;
· сигналдардың берілуін тексеру.
Сынақ кезінде өрт сөндіргіш ұнтақты нақты шығаруға жабдықтың техникалық құжаттамасында және сынақ бағдарламасында көзделген жағдайларда ғана жол беріледі.

23. МОДУЛЬДЕРДІҢ ЖАЙ-КҮЙІН БАҚЫЛАУ
Монтаж аяқталғаннан кейін мыналарды көзбен бақылау мүмкіндігі қамтамасыз етілуге тиіс:
· модульдің болуы;
· оның таңбалануы;
· бекітудің жай-күйі;
· корпустың жай-күйі;
· зақымданулардың болуы;
· іске қосу құрылғысының жай-күйі;
· пайдалану мерзімі;
· конструкциясында көзделген жағдайда пломбаның болуы.

24. ТАҢБАЛАУ
Әрбір орнатылған модульдің жеке сәйкестендіру нөмірі болуы тиіс.
Таңбалау арқылы мыналарды анықтау мүмкіндігі қамтамасыз етілуге тиіс:
· модуль нөмірі;
· қорғалатын үй-жай;
· орнатылған күні;
· өндіруші;
· техникалық параметрлері;
· қажет болған жағдайда – аймақ нөмірі.
Барлық кабельдік желілер мен басқару элементтері де тиісті түрде таңбалануы тиіс.

25. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Жұмыстарды орындау шеңберінде Орындаушы орнатылған жүйені бастапқы тексеруді қамтамасыз етуге және одан әрі техникалық қызмет көрсету жөнінде ұсынымдар беруге міндетті.
Мыналар тексеріледі:
· модульдердің жай-күйі;
· бекітпелердің жай-күйі;
· басқару аспаптарының жай-күйі;
· қуат көздері;
· аккумуляторлық батареялар;
· кабельдік қосылыстар;
· өрт хабарлағыштары;
· іске қосу құрылғылары;
· хабарлағыштар;
· жарықтық таблолар.

26. АҚАУЛАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЖОЮ
Монтаждау немесе іске қосу-баптау барысында жүйенің қалыпты жұмысына кедергі келтіретін ақаулар анықталған жағдайда, егер олар сапасыз монтаждау, қосу, баптау немесе Орындаушы ұсынған жабдықтың ақаулығы салдарынан туындаса, Орындаушы оларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
Ақаулар жойылғаннан кейін қайта тексеру жүргізіледі.

27. ЖАБДЫҚ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Барлық жабдық:
· жаңа;
· бұрын пайдаланылмаған;
· зауытта өндірілген;
· техникалық жарамды;
· жобалық құжаттамаға сәйкес;
· техникалық құжаттамамен қамтамасыз етілген;
· Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестігін растайтын қажетті құжаттары бар;
· жүйенің басқа элементтерімен үйлесімді болуы тиіс.

28. ОРЫНДАУШЫҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Орындаушыда:
· білікті персонал;
· тиісті бейіндегі мамандар;
· ұқсас жұмыстарды орындау тәжірибесі;
· монтаждау құралдары;
· өлшеу аспаптары;
· іске қосу-баптау жабдықтары;
· электр тізбектерін тексеруге арналған жабдық;
· жеке қорғаныш құралдары болуы тиіс.
Жұмыстарды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда қажетті біліктілігі мен рұқсат беру құжаттары бар мамандар орындауы тиіс.

29. НОРМАТИВТІК ТАЛАПТАР
Жұмыстар Қазақстан Республикасының:
· азаматтық қорғау;
· өрт қауіпсіздігі;
· техникалық реттеу;
· электр қондырғылары;
· автоматты өртке қарсы қорғау жүйелері;
· еңбекті қорғау
салаларындағы қолданыстағы заңнамасына сәйкес орындалуға тиіс.
Орындаушы жұмыстарды орындау күніне қолданыстағы нормативтік құжаттарды, техникалық регламенттерді, құрылыс нормаларын, қағидалар мен стандарттарды қолдануға міндетті.
Жобалау және монтаждау кезінде модульдік ұнтақты өрт сөндіру қондырғысының нақты түріне қойылатын талаптар және оның өндірушісінің техникалық құжаттамасы ескерілуге тиіс.

30. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ТАЛАПТАРЫ
Жұмыстарды орындау кезінде Орындаушы:
· еңбекті қорғау талаптарын;
· электр қауіпсіздігі талаптарын;
· өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға;
· жеке қорғаныш құралдарын пайдалануға;
· монтаждау жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз етуге;
· бөгде адамдардың жұмыс аймағына кіруіне жол бермеуге;
· жабдықты қауіпсіз сақтауды қамтамасыз етуге;
· модульдердің өздігінен іске қосылуына жол бермеуге міндетті.

31. БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР
Жұмыстар балалар мен персоналдың жаппай болуымен сипатталатын объектілерде жүргізілетіндіктен, Орындаушы:
· жұмыстардың кестесін Тапсырыс берушімен келісуге;
· білім беру ұйымдарының жұмыс режимін ескеруге;
· оқу процесіне араласуды барынша азайтуға;
· жұмыс аймағын қоршауға;
· монтаждау жұмыстары жүргізілетін аймақта балалардың болуына жол бермеуге;
· жұмыстардың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз етуге;
· монтаждау материалдары мен құралдарын қараусыз қалдырмауға;
· жұмыстар аяқталғаннан кейін үй-жайларды тиісті жағдайға келтіруге міндетті.

32. ӘРБІР ОБЪЕКІ БОЙЫНША ҚҰЖАТТАМА
65 объектінің әрқайсысы бойынша Орындаушы мыналарды ұсынуға міндетті:
1. Тексеру актісі.
2. Қорғалатын үй-жайлардың ведомосі.
3. Модульдер санын есептеу.
4. Жабдықтарды орналастыру схемасы.
5. Электрлік қосылыстар схемасы.
6. Өрт дабылы жүйесіне қосылу схемасы.
7. Орындалған монтаждау жұмыстарының актісі.
8. Іске қосу-баптау жұмыстарының хаттамасы.
9. Сынақ хаттамасы.
10. Пайдалануға беру актісі.
11. Орнатылған жабдықтардың ведомосі.
12. Фотоесеп.
13. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.
14. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдар.

33. 65 ОБЪЕКІ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ ҚҰЖАТТАМА
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы барлық 65 объекті бойынша бірыңғай жиынтық есеп ұсынады.
Жиынтық есепте:
· объектілердің тізбесі;
· әрбір объектінің мекенжайы;
· қорғалатын үй-жайлардың саны;
· орнатылған модульдердің саны;
· модульдердің түрлері мен модельдері;
· басқару аспаптарының саны;
· хабарлағыштардың саны;
· іске қосу құрылғыларының саны;
· хабарлағыштардың саны;
· сынақ нәтижелері;
· анықталған ақаулар;
· орындалған жұмыстар;
· әрбір жүйенің қорытынды техникалық жай-күйі көрсетілуі тиіс.

34. ФОТОФИКСАЦИЯ
Әрбір объект бойынша:
· объектінің жалпы көрінісі;
· қорғалатын үй-жай;
· әрбір модульдің орнатылған орны;
· жабдықтың таңбалануы;
· басқару аспаптары;
· хабарлағыштар;
· қолмен іске қосу құрылғылары;
· хабарлағыштар;
· кабельдік желілер;
· монтаждау нәтижелері;
· іске қосу-баптау жұмыстарының нәтижелері
фотофиксациялануға тиіс.
Фотосуреттер нақты объектіні және орнатылған жабдықты сәйкестендіруге мүмкіндік беруі керек.

35. ЖАУАПТЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ОҚЫТУ
Жүйені пайдалануға бергеннен кейін Орындаушы Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлеріне нұсқама өткізуге міндетті.
Оқыту мыналарды қамтуы тиіс:
· жүйенің мақсаты;
· жұмыс істеу принципі;
· жүйенің жұмыс тәртібі;
· «Өрт» сигналы кезіндегі персоналдың іс-әрекеті;
· өрт сөндіру іске қосылған кездегі іс-әрекеттер;
· қолмен іске қосу тәртібі;
· автоматты іске қосуды ажырату тәртібі;
· ақау кезіндегі іс-әрекеттер;
· техникалық қызмет көрсету талаптары;
· қауіпсіздік қағидалары.
Нұсқама өткізілгені тиісті құжатпен ресімделеді.

36. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Орындаушы:
· жеткізілген жабдыққа;
· орындалған монтаждау жұмыстарына;
· орындалған іске қосу-баптау жұмыстарына
кепілдік береді.
Кепілдік мерзімі шартта белгіленеді, бірақ егер сатып алу шарттарында өзгеше көзделмесе, тиісті бұйымға өндіруші белгілеген кепілдік мерзімінен кем болмауы тиіс.
Кепілдік мерзімі ішінде сапасыз жабдықтың, монтаждаудың немесе іске қосу-баптаудың салдарынан пайда болған ақауларды Орындаушы өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

37. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ
Қызметтер шартта белгіленген мерзімде толық орындалуы тиіс.
Орындаушы 65 объекті бойынша жұмыстарды орындау кестесін әзірлеп, оны Тапсырыс берушіге келісуге ұсынуға міндетті.
Жұмыстар объектілер арасында негізсіз тоқтап қалуларға жол бермей, кезең-кезеңімен жүргізілуге тиіс.

38. ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ
Қызметтер:
· монтаждау жұмыстары аяқталғаннан;
· жабдық қосылғаннан;
· іске қосу-баптау жұмыстары жүргізілгеннен;
· сынақтар өткізілгеннен;
· анықталған кемшіліктер жойылғаннан;
· атқарушылық құжаттама ұсынылғаннан;
· жауапты тұлғаларға нұсқама жүргізілгеннен кейін қабылданады.
Тапсырыс беруші 65 объектінің кез келгенінде орнатылған жабдыққа іріктеп бақылау жүргізуге құқылы.

39. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Шарттың құны Орындаушының барлық шығындарының толық кешенін қамтуы тиіс, оның ішінде:
· 65 объектіні тексеру;
· жобалау және есептеулер;
· схемаларды әзірлеу;
· жабдықтарды жеткізу;
· тасымалдау;
· түсіру;
· монтаждау;
· кабельдік жұмыстар;
· қосу;
· іске қосу-баптау;
· сынақтар;
· таңбалау;
· фотофиксация;
· атқарушылық құжаттаманы рәсімдеу;
· персоналды оқыту;
· кепілдік қызмет көрсету.
Осы техникалық тапсырмада тікелей көзделген жұмыстар үшін қосымша ақы төленбейді.

40. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ҚОРЫТЫНДЫ НӘТИЖЕСІ
Қызмет көрсетудің нәтижесі – 65 объектінің әрқайсысында монтаждалған, қосылған, сынақтан өткізілген және пайдалануға берілген модульдік ұнтақты өрт сөндіру қондырғысының болуы және оның жобалық шешімдерге, жабдық өндірушісінің техникалық құжаттамасына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына сәйкес пайдалануға толық дайын болуы.
Әрбір объектіде:
жұмысқа қабілеттілік → өртті автоматты анықтау → сигналды қалыптастыру → көзделген алгоритмді іске қосу → ұнтақты өрт сөндіру жүйесінің іске қосылуы → өрт/іске қосылу туралы ақпаратты беру → жүйені кезекшілік режиміне қалпына келтіру
тізбегінің толық жұмыс істеуі қамтамасыз етілуге тиіс.
Модульдердің саны, олардың түрі, орнатылатын орны және іске қосу алгоритмі әрбір объект бойынша есептеулер мен жобалық шешімдер негізінде анықталуға тиіс және барлық 65 мектеп үшін бірдей мөлшерде белгіленбеуі керек.




















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по проектированию, поставке, монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию модульных установок порошкового пожаротушения на объектах образовательных учреждений
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Заказчик: Отдел образования Келесского района Туркестанской области.
	№
	Мекеме атауы
	Сельский округ
	Населенный пункт

	1
	№1 О.Есімов жббм
	Абайский
	с.Абай

	2
	№2 Ө.Жәнібеков г.м
	Абайский
	с.Абай

	3
	№3 Ә.Молдағұлова жббм
	Абайский 
	С.Абай

	4
	№4 Ж.Баласағұн жббм
	Абайский 
	С.Абай

	5
	№5 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	6
	№6 б.м
	Абайский 
	С.Абай

	7
	№7 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	8
	№8 Т.Бегманова жббм
	Абайский
	с.Аккорган

	9
	№9 Көлтоған жббм
	Биртилек
	с.Амангелды

	10
	№10 Игілік жббм
	Биртилек
	С.Игілік

	11
	№11 Жолбасшы жббм
	Биртилек
	С. Жолбасшы

	12
	№12 Р.Әлібекұлы жббм
	Биртилек
	с.Еңбекши

	13
	№13 Т.Бигелдинов жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	14
	№14 жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	15
	№15 б.м
	Биртилек
	с. Шырылдак

	16
	№16 С.Мауленов б.м
	Биртилек
	с.Жабайтобе 

	17
	№18 С.Кожанов жббм
	Алпамыс батыр а/о 
	Ақжол ауылы

	18
	№19 Б.Майлин жббм
	Алпамыс батыр ауылы 
	Қауыншы елді мекені

	19
	№20 Т.Бердиярова жббм
	Ушкын 
	Ушкын 

	20
	№21 жббм
	Ұшқын А/о
	Достық ауылы

	21
	№22 З.Рустемов жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	22
	№23 1-Мамыр жббм
	Кошкаратинский
	с.1-май

	23
	№24 Ұшқын нббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	24
	№25 С.Сейфуллин жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	25
	№26 Келес жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	26
	№27 Н.Тілендиев жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	27
	№28 Мақташы жббм
	Кошкаратинский
	с.Макташы

	28
	№29 жббм
	Кошкаратинский
	Жамбыл

	29
	№30 Мыңтөбе н.м
	Кошкаратинский
	Бесауыл

	30
	№31 Ш.Уалиханов жббм
	Жузимдикский
	Жузимдик

	31
	№32 жббм
	Жузимдикский  
	с Аксу

	32
	№33 Жуантөбе жббм
	Бірлесу
	Қазақстан ауылы 

	33
	№34 А.Байтұрсынов жббм
	Бірлесу
	28 гвардияшылар

	34
	№35. А.Оразбаева жббм
	Актобе
	с.Жуантобе

	35
	№36 М.Маметова жббм
	Актобе
	с.Жанадауир

	36
	№37 Р.Қошқарбаев жббм
	Ақтөбе
	Ынтымақ

	37
	/38 Көгерту ЖББМ
	Актобе
	Когерту

	38
	№39 Л.Жолдасов жббм
	Актобе
	Лесбек батыр

	39
	№40 Ғ.Мұратбаев жббм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев

	40
	№41 Қ.Сатпаев жббм
	Актобе
	с. Каратобе

	41
	№42 Ақжар жббм
	Актобе 
	с.Акжар

	42
	№43 Болашақ жббм
	Ақтөбе
	Бозсу 

	43
	№44 Сырдария жббм
	Актобе
	Құйған

	44
	№45 б.м
	Ақтөбе
	Ескіқорған

	45
	№46 Абай жббм
	Ошактинский
	село Ошакты

	46
	№47 Д.А.Конаев жббм
	Ошактинский
	с.Береке

	47
	№48 Саңырау
	Ошактинский
	с.Санырау

	48
	№49 Қоңыртөбе жббм
	Ошактинский
	с.Коныртобе

	49
	№50 б.м
	Ошактинский
	с.Сарыжылга

	50
	№51 Ы.Алтынсарин жббм
	Ошактинский
	С. Саттаров

	51
	№52 С.Бегалин жббм
	Ошактинский
	Қаратал

	52
	№53 Құркелес жббм
	Ошақты
	Атақоныс

	53
	№54 Т.Рыскұлов жббм
	Ошақты
	Жиделі

	54
	№55 Ферма-4 б.м
	Бірлік
	Үшағаш

	55
	№56 Т.Белгібаев жббм
	Бірлік
	Жаңатіршілік

	56
	№57 А.Жангелдин жббм
	Бірлік
	Бірлік ауылы

	57
	№58 Ы.Алтынсарин жббм
	Бозайский
	с. Тентексай

	58
	№59 Б.Момышұлы жббм
	 Бозайский
	село Бозай

	59
	№60 Жамбыл нббм
	Жамбыл
	Майда Бозай

	60
	№61 Абай жббм
	Жамбыл
	село Бекбота

	61
	№62 Н.Шойбеков жббм
	Жамбыл
	Ащыкөл ауылы

	62
	№63 С.Сейфуллин жббм
	Жамбыл
	Қалғансыр ауылы

	63
	№64 жббм кмм
	Актобе
	Ғ.Мұратбаев

	64
	№65 жббм кмм
	Абайский 
	Абай

	65
	№66 жббм кмм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев



Предмет закупки: оказание комплекса услуг по обследованию объектов, разработке технических решений, расчету необходимого количества оборудования, поставке, монтажу, подключению, пусконаладке, испытанию и вводу в эксплуатацию модульных установок порошкового пожаротушения на 65 объектах образовательных учреждений Заказчика согласно перечню объектов и адресов.
Количество и тип модулей порошкового пожаротушения определяются Исполнителем по результатам обследования каждого объекта, расчетов и разработанной технической документации с учетом назначения помещений, площади, объема, категории помещений по пожарной опасности, класса возможного пожара, высоты помещений, особенностей технологического оборудования и иных факторов.

2. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Основной целью является создание и обеспечение работоспособности автоматизированной системы порошкового пожаротушения, предназначенной для своевременного обнаружения очага пожара и автоматического запуска средств порошкового пожаротушения в защищаемых помещениях.
Установленная система должна обеспечивать:
· обнаружение признаков пожара;
· формирование сигнала о пожаре;
· автоматический запуск модулей пожаротушения;
· передачу сигнала на оборудование пожарной сигнализации;
· взаимодействие с системой оповещения;
· формирование сигнала о неисправности;
· контроль состояния оборудования;
· безопасное отключение технологического оборудования при необходимости;
· своевременное подавление очага пожара;
· возможность ручного запуска в предусмотренных проектом случаях;
· передачу информации о состоянии системы ответственному персоналу.

3. КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ
Услуги оказываются на 65 объектах образовательных учреждений согласно перечню, предоставляемому Заказчиком.
В состав работ по каждому объекту входит полный комплекс мероприятий:
1. обследование;
2. определение защищаемых помещений;
3. определение категорий помещений;
4. определение класса возможного пожара;
5. расчет параметров пожаротушения;
6. определение количества модулей;
7. [bookmark: _GoBack]разработка технических решений;
8. согласование решений с Заказчиком;
9. поставка оборудования;
10. монтаж;
11. подключение;
12. пусконаладочные работы;
13. испытание;
14. ввод в эксплуатацию;
15. обучение ответственного персонала;
16. передача исполнительной документации.

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
До начала проектирования и монтажа Исполнитель обязан провести обязательное обследование каждого из 65 объектов.
В ходе обследования необходимо определить:
· фактическую площадь помещений;
· объем помещений;
· высоту помещений;
· конфигурацию помещений;
· наличие перегородок;
· наличие подвесных потолков;
· наличие фальшполов;
· наличие вентиляционных систем;
· наличие кабельных каналов;
· наличие электрооборудования;
· наличие серверного и телекоммуникационного оборудования;
· наличие помещений с электроустановками;
· категории помещений по пожарной опасности;
· возможные классы пожара;
· существующие системы пожарной сигнализации;
· существующие системы оповещения;
· существующие системы автоматизации;
· возможность интеграции новой установки с действующими системами;
· существующие источники электропитания;
· места возможной установки модулей;
· условия доступа для технического обслуживания.
По результатам обследования составляется акт обследования каждого объекта.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Исполнитель совместно с Заказчиком определяет помещения, подлежащие защите модульной установкой порошкового пожаротушения.
При выборе помещений учитываются:
· степень пожарной опасности;
· наличие электрооборудования;
· наличие материальных ценностей;
· возможность возникновения пожара;
· площадь и объем помещения;
· наличие постоянного пребывания людей;
· особенности эвакуации;
· возможность применения порошкового огнетушащего вещества;
· ограничения по применению порошкового пожаротушения.
Не допускается установка модулей в помещениях, где применение порошкового огнетушащего вещества не допускается соответствующими нормативными требованиями.

6. ПРОЕКТНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ РАБОТЫ
Исполнитель обязан выполнить необходимые расчеты для каждого защищаемого помещения.
Расчет должен учитывать:
· площадь помещения;
· объем помещения;
· высоту;
· геометрические параметры;
· требуемую огнетушащую концентрацию;
· характеристики используемого порошка;
· технические характеристики модулей;
· нормативную интенсивность подачи;
· время срабатывания;
· количество одновременно запускаемых модулей;
· расположение модулей;
· возможные препятствия распространению огнетушащего вещества;
· температурные условия;
· вентиляцию;
· степень герметичности помещения.
Количество модулей должно определяться расчетным путем, а не устанавливаться произвольно.

7. ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЯМ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Поставляемые модули должны:
· быть новыми;
· не находиться ранее в эксплуатации;
· иметь заводскую маркировку;
· иметь техническую документацию производителя;
· иметь документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям;
· соответствовать проектным расчетам;
· быть предназначенными для автоматического пожаротушения;
· обеспечивать надежное срабатывание;
· иметь необходимый срок службы;
· иметь идентификационные обозначения;
· быть пригодными для технического обслуживания.
На каждом модуле должна быть указана информация, предусмотренная технической документацией производителя.

8. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ
В зависимости от проектных решений система может включать:
· модули порошкового пожаротушения;
· приемно-контрольные приборы;
· приборы управления пожаротушением;
· автоматические пожарные извещатели;
· ручные устройства запуска;
· устройства дистанционного запуска;
· устройства контроля состояния модулей;
· световые табло;
· звуковые оповещатели;
· устройства задержки запуска;
· устройства отключения автоматического запуска;
· реле управления;
· коммутационные устройства;
· резервные источники питания;
· аккумуляторные батареи;
· кабельные линии;
· монтажные коробки;
· крепежные элементы;
· защитные устройства;
· иное оборудование, предусмотренное проектом.

9. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК
Система должна обеспечивать автоматический запуск модулей при подтвержденном сигнале пожара.
Алгоритм запуска должен быть определен проектной документацией.
При необходимости система должна обеспечивать:
1. обнаружение пожара;
2. формирование сигнала тревоги;
3. передачу сигнала на прибор управления;
4. запуск системы оповещения;
5. отключение предусмотренного технологического оборудования;
6. выдержку времени перед выпуском огнетушащего вещества;
7. автоматический запуск модулей;
8. фиксацию факта запуска;
9. передачу сигнала о срабатывании.

10. РУЧНОЙ И ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК
При наличии соответствующих проектных решений необходимо предусмотреть возможность:
· ручного запуска;
· дистанционного запуска;
· блокировки автоматического запуска;
· аварийного управления;
· контроля состояния цепей запуска.
Устройства ручного запуска должны быть защищены от случайного срабатывания.

11. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
Перед запуском порошкового пожаротушения, если это предусмотрено проектным решением, должна обеспечиваться подача предупредительного сигнала.
Система должна предусматривать:
· звуковое оповещение;
· световое оповещение;
· предупреждающие табло;
· сигнал о необходимости покинуть помещение;
· передачу сигнала ответственному персоналу.

12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
Исполнитель обязан обеспечить интеграцию установки порошкового пожаротушения с существующей системой пожарной сигнализации объекта.
Необходимо обеспечить передачу:
· сигнала «Пожар»;
· сигнала «Пуск пожаротушения»;
· сигнала «Срабатывание»;
· сигнала «Неисправность»;
· сигнала «Отключение»;
· иных сигналов, предусмотренных проектом.
После монтажа система должна работать как единый комплекс.

13. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Исполнитель обязан определить потребность оборудования в электропитании.
Должны быть предусмотрены:
· основной источник питания;
· резервный источник питания;
· аккумуляторные батареи;
· автоматическая смена источника;
· защита от короткого замыкания;
· контроль состояния источников питания.
Все электрические соединения должны выполняться в соответствии с проектными решениями и требованиями безопасности.

14. МОНТАЖ МОДУЛЕЙ
Монтаж модулей должен выполняться в соответствии с:
· проектной документацией;
· технической документацией производителя;
· расчетами;
· требованиями нормативных документов.
При монтаже необходимо обеспечить:
· надежность крепления;
· правильное направление выпуска порошка;
· соблюдение требуемых расстояний;
· отсутствие препятствий для распространения огнетушащего вещества;
· защиту оборудования от механических повреждений;
· доступность для технического обслуживания.
Запрещается изменять конструкцию модулей без согласования с производителем.

15. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Кабельные линии системы должны быть:
· проложены с соблюдением требований пожарной безопасности;
· защищены от механических повреждений;
· промаркированы;
· надежно закреплены;
· защищены от воздействия факторов окружающей среды;
· выполнены с учетом требований к системам противопожарной автоматики.
Все соединения должны иметь надежный электрический контакт.

16. МОНТАЖ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
При необходимости установки новых извещателей Исполнитель обязан обеспечить:
· правильное расположение;
· соответствие типу защищаемого помещения;
· оптимальное покрытие защищаемой зоны;
· отсутствие препятствий для обнаружения пожара;
· правильное подключение;
· маркировку.

17. МОНТАЖ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ
Прибор управления пожаротушением должен обеспечивать:
· контроль состояния системы;
· прием сигналов от извещателей;
· формирование команды запуска;
· контроль цепей запуска;
· контроль источников питания;
· передачу сигналов неисправности;
· передачу информации о срабатывании;
· ручное управление;
· регистрацию событий.

18. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МОДУЛЕЙ
Модули должны размещаться таким образом, чтобы обеспечить расчетное распределение огнетушащего вещества по всему защищаемому объему.
Не допускается:
· установка за крупными препятствиями;
· перекрытие направления выпуска порошка;
· установка в местах, не предусмотренных проектом;
· изменение расчетного положения модулей без перерасчета.

19. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
После завершения монтажа Исполнитель обязан выполнить полный комплекс пусконаладочных работ.
Проверяются:
· правильность монтажа;
· правильность подключения;
· целостность кабельных линий;
· работоспособность извещателей;
· работоспособность приборов управления;
· работоспособность источников питания;
· работоспособность цепей запуска;
· передача сигналов;
· взаимодействие с пожарной сигнализацией;
· работа оповещения;
· корректность алгоритма запуска.

20. ПРОВЕРКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ
Исполнитель обязан проверить работу системы в следующих режимах:
· дежурный режим;
· режим «Пожар»;
· режим «Неисправность»;
· режим «Отключение»;
· режим запуска пожаротушения;
· режим работы от резервного питания;
· восстановление после тревоги.

21. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ЗАПУСКА
До ввода системы в эксплуатацию должны быть проверены:
· целостность цепей;
· сопротивление;
· отсутствие коротких замыканий;
· правильность подключения;
· правильность полярности;
· работоспособность исполнительных цепей;
· передача команды запуска.
Проверка должна выполняться с учетом требований производителя оборудования.

22. ИСПЫТАНИЯ
После монтажа проводится комплекс испытаний.
Испытания включают:
· визуальную проверку;
· электрические измерения;
· функциональное тестирование;
· проверку сигнализации;
· проверку цепей управления;
· проверку резервного питания;
· проверку взаимодействия оборудования;
· проверку автоматического алгоритма;
· проверку ручного запуска;
· проверку передачи сигналов.
Фактический выпуск огнетушащего порошка при испытании допускается только в случаях, когда это предусмотрено программой испытаний и технической документацией на оборудование.

23. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МОДУЛЕЙ
После монтажа должна быть обеспечена возможность визуального контроля:
· наличия модуля;
· его маркировки;
· состояния крепления;
· состояния корпуса;
· наличия повреждений;
· состояния пускового устройства;
· срока эксплуатации;
· наличия пломбы, если она предусмотрена конструкцией.

24. МАРКИРОВКА
Каждый установленный модуль должен иметь идентификационный номер.
Маркировка должна позволять определить:
· номер модуля;
· защищаемое помещение;
· дату установки;
· производителя;
· технические параметры;
· при необходимости — номер зоны.
Все кабельные линии и элементы управления также должны иметь соответствующую маркировку.

25. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В рамках выполнения работ Исполнитель обязан обеспечить первичную проверку установленной системы и предоставить рекомендации по дальнейшему техническому обслуживанию.
Проверяются:
· состояние модулей;
· состояние креплений;
· состояние приборов управления;
· источники питания;
· аккумуляторные батареи;
· кабельные соединения;
· пожарные извещатели;
· устройства запуска;
· оповещатели;
· световые табло.

26. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если при монтаже или пусконаладке выявлены неисправности, препятствующие нормальной работе системы, Исполнитель обязан устранить их за свой счет, если они возникли вследствие некачественного монтажа, подключения, настройки или предоставленного Исполнителем оборудования.
После устранения неисправности проводится повторная проверка.

27. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ
Все оборудование должно быть:
· новым;
· не бывшим в эксплуатации;
· заводского изготовления;
· технически исправным;
· соответствующим проектной документации;
· обеспеченным технической документацией;
· иметь необходимые документы о соответствии требованиям законодательства РК;
· совместимым с остальными элементами системы.

28. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
Исполнитель должен иметь:
· квалифицированный персонал;
· специалистов соответствующего профиля;
· опыт выполнения аналогичных работ;
· монтажный инструмент;
· измерительные приборы;
· пусконаладочное оборудование;
· оборудование для проверки электрических цепей;
· средства индивидуальной защиты.
Работы должны выполняться специалистами, имеющими необходимую квалификацию и разрешительные документы, если их наличие предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

29. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в области:
· гражданской защиты;
· пожарной безопасности;
· технического регулирования;
· электроустановок;
· автоматических систем противопожарной защиты;
· охраны труда.
Исполнитель обязан применять действующие на дату выполнения работ нормативные документы, технические регламенты, строительные нормы, правила и стандарты.
При проектировании и монтаже должны учитываться требования к конкретному типу модульной установки порошкового пожаротушения и техническая документация ее производителя.

30. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
При выполнении работ Исполнитель обязан:
· соблюдать требования охраны труда;
· соблюдать требования электробезопасности;
· соблюдать требования пожарной безопасности;
· использовать средства индивидуальной защиты;
· обеспечить безопасное проведение монтажных работ;
· исключить доступ посторонних лиц к рабочей зоне;
· обеспечить безопасное хранение оборудования;
· не допускать самовольного запуска модулей.

31. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Поскольку работы выполняются на объектах с массовым пребыванием детей и персонала, Исполнитель обязан:
· согласовывать график работ с Заказчиком;
· учитывать режим работы образовательных учреждений;
· минимизировать вмешательство в учебный процесс;
· ограждать рабочую зону;
· не допускать нахождения детей в зоне проведения монтажных работ;
· обеспечить безопасное выполнение работ;
· не оставлять монтажные материалы и инструмент без присмотра;
· после окончания работ привести помещения в надлежащее состояние.

32. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ
На каждый из 65 объектов Исполнитель обязан предоставить:
1. Акт обследования.
2. Ведомость защищаемых помещений.
3. Расчет количества модулей.
4. Схему размещения оборудования.
5. Схему электрических соединений.
6. Схему подключения к системе пожарной сигнализации.
7. Акт выполненных монтажных работ.
8. Протокол пусконаладочных работ.
9. Протокол испытаний.
10. Акт ввода в эксплуатацию.
11. Ведомость установленного оборудования.
12. Фотоотчет.
13. Инструкцию по эксплуатации.
14. Рекомендации по техническому обслуживанию.

33. СВОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО 65 ОБЪЕКТАМ
После завершения работ Исполнитель предоставляет единый сводный отчет по всем 65 объектам.
Сводный отчет должен содержать:
· перечень объектов;
· адрес каждого объекта;
· количество защищаемых помещений;
· количество установленных модулей;
· типы и модели модулей;
· количество приборов управления;
· количество извещателей;
· количество устройств запуска;
· количество оповещателей;
· результаты испытаний;
· выявленные неисправности;
· выполненные работы;
· итоговое состояние каждой системы.

34. ФОТОФИКСАЦИЯ
По каждому объекту должна выполняться фотофиксация:
· общего вида объекта;
· защищаемого помещения;
· места установки каждого модуля;
· маркировки оборудования;
· приборов управления;
· извещателей;
· устройств ручного запуска;
· оповещателей;
· кабельных линий;
· результатов монтажа;
· результатов пусконаладочных работ.
Фото должны позволять идентифицировать конкретный объект и установленное оборудование.

35. ОБУЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
После ввода системы в эксплуатацию Исполнитель обязан провести инструктаж ответственных работников Заказчика.
Обучение должно включать:
· назначение системы;
· принцип действия;
· порядок работы системы;
· действия персонала при сигнале «Пожар»;
· действия при запуске пожаротушения;
· порядок ручного запуска;
· порядок отключения автоматического запуска;
· действия при неисправности;
· требования к техническому обслуживанию;
· правила безопасности.
Факт проведения инструктажа оформляется соответствующим документом.

36. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Исполнитель предоставляет гарантию на:
· поставленное оборудование;
· выполненные монтажные работы;
· выполненные пусконаладочные работы.
Гарантийный срок устанавливается договором, но не должен быть менее срока, установленного производителем оборудования для соответствующего изделия, если иное не предусмотрено условиями закупки.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранить неисправности, возникшие по причине некачественного оборудования, монтажа или пусконаладки, за свой счет.

37. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Услуги должны быть выполнены в срок, установленный договором.
Исполнитель обязан разработать график выполнения работ по 65 объектам и предоставить его Заказчику для согласования.
Работы должны выполняться поэтапно, без необоснованных простоев между объектами.

38. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
Приемка осуществляется после:
· завершения монтажа;
· подключения оборудования;
· проведения пусконаладки;
· проведения испытаний;
· устранения выявленных недостатков;
· предоставления исполнительной документации;
· проведения инструктажа ответственных лиц.
Заказчик вправе провести выборочную проверку установленного оборудования на любом из 65 объектов.

39. ТРЕБОВАНИЯ К СТОИМОСТИ
Стоимость договора должна включать полный комплекс расходов Исполнителя, в том числе:
· обследование 65 объектов;
· проектирование и расчеты;
· разработку схем;
· поставку оборудования;
· доставку;
· разгрузку;
· монтаж;
· кабельные работы;
· подключение;
· пусконаладку;
· испытания;
· маркировку;
· фотофиксацию;
· оформление исполнительной документации;
· обучение персонала;
· гарантийное обслуживание.
Дополнительная оплата за работы, непосредственно предусмотренные настоящим техническим заданием, не производится.

40. ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Результатом оказания услуг является смонтированная, подключенная, испытанная и введенная в эксплуатацию модульная установка порошкового пожаротушения на каждом из 65 объектов, полностью готовая к эксплуатации в соответствии с проектными решениями, технической документацией изготовителя и действующими нормативными требованиями Республики Казахстан.
На каждом объекте должна быть обеспечена:
работоспособность → автоматическое обнаружение пожара → формирование сигнала → запуск предусмотренного алгоритма → срабатывание системы порошкового пожаротушения → передача информации о пожаре/срабатывании → восстановление системы в дежурный режим.
Количество модулей, их тип, место установки и алгоритм запуска должны определяться расчетом и проектными решениями по каждому объекту, а не фиксироваться одинаковым количеством для всех 65 школ. 

