	Техническая спецификация закупаемых работ, услуг

	

	Наименование закупки:
	Работы по установке/монтажу кондиционера 

	Номер лота:
	88318094

	Наименование лота:
	Работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования

	Описание лота:
	Работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования

	Дополнительное описание лота:
	Работы по установке/монтажу кондиционера 

	Количество:
	1

	Единица измерения: 
	Одна услуга

	Места выполнения работ/оказания услуг:
	
город Актобе

	Сроки выполнения работ/ оказания услуг:
	
В течении 16 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ/услуг
	Работы по установке/монтажу  кондиционера. Количество оборудования – 3 единицы. Тип – кондиционер настенный, сплит - система. 
Установка/монтаж систем кондиционирования осуществляются на объектах Заказчика в количестве 3 (двух) адресов в пределах черты города Актобе. Точные адреса объектов предоставляются Поставщику после заключения договора.
Монтажные работы по установке как внутренних, так и наружных блоков кондиционеров могут производиться в помещениях и на элементах фасада/кровли здания, расположенных на уровне 2 (второго) и 3 (третьего) этажей.
Работы по установке/монтажу  кондиционера (3 единицы) включает следующие виды работ по каждому кондиционеру:  
1) Выезд на объект, осмотр мест установки и определение оптимальной схемы прокладки межблочных коммуникаций.
2) Согласование с Заказчиком точных точек размещения внутренних и наружных блоков, а также маршрута прохождения фреоновой трассы.
3) Монтаж внутреннего блока и наружного блока (на металлические кронштейны или опорную раму).
4) Алмазное или перфораторное бурение сквозного отверстия в наружной стене здания (диаметром не менее 45–50 мм) для вывода межблочной трассы.
5) Обязательное соблюдение уклона технологического отверстия наружу для беспрепятственного отвода конденсата.
6) Укладка, термоизоляция  медных труб (жидкостной и газовой линий) требуемого диаметра.
7) Прокладка межблочного сигнального и силового электрического кабеля.
8) Сборка коммуникаций в единый жгут (трассу) и его обмотка защитной тефлоновой/ПВХ-лентой.
9) Прокладка трассы открытым способом в декоративном пластиковом коробе внутри помещения или закрытым способом (в штробе), если это согласовано с Заказчиком.
10) Прокладка армированного или гофрированного дренажного шланга от внутреннего (и при необходимости наружного) блока.
11) Вальцовка концов медных труб и герметичное соединение фреоновой трассы с портами наружного и внутреннего блоков.
12) Обязательное вакуумирование фреонового контура с помощью специализированного вакуумного насоса (для удаления влаги и воздуха из системы) длительностью не менее 15–20 минут.
13) Проверка системы на герметичность (опрессовка) и последующий запуск хладагента в рабочий контур.
14) Тестовый запуск сплит-системы во всех рабочих режимах (охлаждение, обогрев, вентиляция).
15) Вывоз мусора.
16) При необходимости необходимо выполнить следующие виды работ: 1) снятие внутренного и наружного блока установленного кондиционера (демонтаж); 2) слив и утилизация фреона (по согласованию с Заказчиком); демонтаж старых кронштейнов (по согласованию с Заказчиком); 3) удаление/заделка старых отверствий (по согласованию с Заказчиком); 4) Заделка отверствии и швов при повреждении отделки стен во время выполнения работ.
Цена кондиционер сплит-система в количестве 3 единиц включен в стоимость работ и закупается за счет Поставщика.
Техническая спецификация кондиционера: Кондиционер сплит система. Количество – 3 штуки.  Холодопроизводительность – 12000ВТИ (3,5 кВТ). Рекомендуемая площадь помещения от 36 м².  Тип компрессора – инвенторный.  Цвет корпуса – белый. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 31 Дб. Наличие фреона. Потребляемая мощность при охлаждении не более 1100 Вт. Потребляемая мощность при обогреве не более 1000 Вт. Максимальный воздушный поток не менее 550 куб.м./ мин. Класс энергоэффективности (Холод / Тепло) – A. Управление: Дисплей. Таймер. Режимы: Интеллектуальный режим. Автоматический рестарт. Ночной режим. Режим вентиляции. Режим осушения. Режим обогрева. Регулировка направления воздушного потока. Регулировка температуры. Дополнительные режимы - Турбо-режим. Комплектация: Наличие фреона. Хладагент R-410A. Комплектация: 
Внешний блок, Внутренний блок, Документация, Пульт ДУ, Монтажный комплект (инсталляция). Соединительный кабель. Медные трубки. Дренажные трубки. Гарантийный срок – 1 год. ГОСТ 22270-76 (СТ СЭВ 2145-80) .  
Все дополнительные вопросы в  обязательном порядке предварительно согласовываются с Заказчиком.
Поставщик несет ответственность за сохранность имущество Заказчика и за безопасность при выполнение работ. 
В стоимость услуг и работ входят все расходы, связанные с выполнением работы и оказанием услуги:  налоги, пошлины, сборы, транспортные, командировочные, стоимость материалов, оборудовании, кондиционера в количестве 3 штук, комплектующих, доставка, разгрузка, демонтаж, монтаж, подключение и другие расходы, необходимые для полного исполнения договорных обязательств Поставщиком.  
Поставщику необходимо вместе с актом выполненных работ предоставить Заказчику дефектный акт с видом проведенной работы, акт установки, накладную или акт прием – передачи на изготовленный/установленный товар/ оборудование.


	Сатып алудың атауы
	Ауабаптағыш орнату/монтаждау жұмыстары


	Лоттың №
	88318094

	Лоттың атауы
	Тұрмыстық жабдықтарды монтаждау/монтаждау/демонтаждау жұмыстары

	Лоттың сипаттауы
	Тұрмыстық жабдықтарды монтаждау/монтаждау/демонтаждау жұмыстары

	Лоттың қысқаша сипаттауы
	Ауабаптағыш орнату/монтаждау жұмыстары

	Саны, көлемі
	1

	Өлшем бірлігі
	Бір қызмет

	Орындау/қызмет көрсету орны
	Ақтөбе қаласы

	Орындау/ қызмет көрсету  мерзімі
	Келісім шарт Казнашылық органында тіркеуден өткеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде

	Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау
	Ауабаптағышты орнату/монтаждау жұмыстары. Ауабаптағыш саны – 3 бірлік. Түрі – ауабаптағыш қабырғаға арналған, сплит-система.  
Кондиционерлеу жүйелерін орнату/монтаждау Тапсырыс берушінің ғимараттарында, Ақтөбе қаласының шегіндегі 3 (екі) мекенжай бойынша жүзеге асырылады. Ғимараттардың нақты мекенжайлары Жеткізушіге шарт жасасқаннан кейін ұсынылады.
Кондиционерлердің ішкі және сыртқы блоктарын орнату бойынша монтаждау жұмыстары ғимараттың 2 (екінші) және 3 (үшінші) қабаттарында орналасқан үй-жайларда және қасбет/шатыр элементтерінде жүргізілуі мүмкін.
Кондиционерді (3 бірлік) орнату/монтаждау бойынша жұмыстар әрбір кондиционер бойынша жұмыстың келесі түрлерін қамтиды:
1. Ғимаратқа бару, орнату орындарын тексеру және блоктар арасындағы коммуникацияларды тартудың оңтайлы схемасын анықтау.
2. Ішкі және сыртқы блоктарды орналастырудың нақты нүктелерін, сондай-ақ фреон трассасының өту бағытын Тапсырыс берушімен келісу.
3. Ішкі блокты және сыртқы блокты (металл кронштейндерге немесе тірек рамасына) монтаждау.
4. Блоктар арасындағы трассаны шығару үшін ғимараттың сыртқы қабырғасында алмасты немесе перфораторлы бұрғылаумен өтпелі тесік (диаметрі кемінде 45–50 мм) бұрғылау.
5. Конденсаттың кедергісіз ағуы үшін технологиялық тесіктің сыртқа қарай еңістігін міндетті түрде сақтау.
6. Тісті диаметрлі мыс құбырларды (сұйықтық және газ желілерін) тарту және термооқшаулау.
7. Блоктар арасындағы сигналдық және күштік электр кабелін жүргізу.
8. Коммуникацияларды бір жгутқа (трассаға) жинау және оны қорғаныш тефлон/ПВХ таспамен орау.
9. Егер Тапсырыс берушімен келісілсе, үй-жайдың ішінде трассаны сәндік пластик қорапта ашық тәсілмен немесе жабық тәсілмен (қабырғаны ойып-штробтау арқылы) жүргізу.
10. Ішкі (және қажет болған жағдайда сыртқы) блоктан арматураланған немесе гофрленген дренаж шлангісін тарту.
11. Мыс құбырлардың ұштарын вальцовкалау (кеңейту) және фреон трассасын сыртқы және ішкі блоктардың порттарына герметикалық түрде қосу.
12. Ылғал мен ауаны жүйеден шығару үшін арнайы вакуумдық сорғының көмегімен фреон контурын міндетті түрде вакуумдау (ұзақтығы кемінде 15–20 минут).
13. Жүйенің герметикалығын тексеру (опрессовкалау) және кейіннен хладагентті жұмыс контурына жіберу.
14. Сплит-жүйені барлық жұмыс режимдерінде (салқындату, жылыту, желдету) сынақтан өткізіп іске қосу.
15. Қоқысты шығару.
16. Қажет болған жағдайда келесі жұмыс түрлеру оындалу қажет: 1) орнатылған кондиционердің ішкі және сыртқы блоктарын шығару (демонтаждау); 2) фреонды ағызу және кәдеге жарату (Тапсырыс берушімен келісім бойынша); ескі кронштейндерді бөлшектеу (Тапсырыс берушімен келісім бойынша); 4) Жұмыс барысында қабырғаның әрлеуі бұзылған жағдайда саңылаулар мен тігістерді тығыздау.

3 бірлік сплит-жүйелі кондиционер жұмыс құнына кіреді және Жеткізушінің есебінен сатып алынады.
Ауабаптағыш сипаттамасы: Кондиционердің сплит жүйесі. Саны – 3 дана. Кондиционердің сплит жүйесі. Салқындату қуаты – 12000 ВТ (3,5 кВт). Ұсынылатын бөлме ауданы 36 м².  Компрессор түрі – инвентарь.  Дене түсі – ақ. Ішкі блоктың ең жоғары шу деңгейі - 31 дБ. Фреонның болуы. Салқындату кезінде тұтынылатын қуат 1100 Вт-тан аспайды. Жылыту үшін тұтынылатын қуат 1000 Вт-тан аспайды. Максималды ауа ағыны 550 текше метр/мин кем емес. Энергия тиімділігі класы (Суық / Жылу) – A. Басқару: Дисплей. Таймер. Режимдер: интеллектуалды режим. Автоматты қайта іске қосу. Түнгі режим. Желдету режимі. Кептіру режимі. Жылыту режимі. Ауа ағынының бағытын реттеу. Температураны реттеу. Қосымша режимдер - Турбо режимі. Құрал-жабдықтар: Фреонның болуы. R-410A хладагент. Кепілдік мерзімі – 1 жыл.
Сыртқы блок, Ішкі блок, Құжаттама, Қашықтан басқару пульті, Орнату жинағы (орнату). Қосылатын кабель. Мыс түтіктер. Дренаждық түтіктер. МЕМ СТ 22270-76 (СТ СЭВ 2145-80). Жеткізуші Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына және жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздікке жауап береді.
Қызмет құнына осы қызметті көрсетуге байланысты барлық шығындар кіреді: салық, мемлекеттік баж, транспорттық, іссапар шығындары, материалдар мен қосымша құралдар құны, кондиционер 3 дана, жеткізу,тиеу, түсіру, демонтаждау, монтаждау, қондыру, қосу және тағы да басқа осы қызмет көрсетуге байланысты келісім шартты толық орындау үшін қажет шығындардың барлығы кіреді және де  Өнім берушімен берілген баға ұсынысындағы құн ішінде қарастырылуы тиіс. 
Барлық қосымша сұрақтар Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі керек. Жабдықтаушы орындалған жұмыс актісімен бірге Тапсырыс берушіге ақаулық және орындалған жұмыс түрлері көрсетілген ақаулық акт , орнату актісін, жүкқұжат  немесе қабылдау-тапсыру актісін беруге міндетті.
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