# Техническая спецификация на техническое обслуживание и перезарядку порошковых огнетушителей ОП-5

# 1. Сведения о закупке

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр технологического прогнозирования» Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, БИН 990340011406 |
| Вид предмета закупки | услуга |
| Код ЕНС ТРУ | 801019.000.000005 |
| Наименование по ЕНС ТРУ | Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности) |
| Наименование услуги | Техническое обслуживание и полная перезарядка порошковых огнетушителей ОП-5 |
| Единица измерения | услуга |
| Количество | 12 услуг — по одной услуге на каждый огнетушитель |
| Место приема и возврата огнетушителей | Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 191 |
| Срок оказания услуги | не более 15 календарных дней со дня вступления договора в силу |

# 2. Объект и назначение услуги

Объектом обслуживания являются 12 переносных закачных порошковых огнетушителей ОП-5 с номинальной массой огнетушащего порошка 5 кг.

Цель услуги — привести каждый пригодный к дальнейшей эксплуатации огнетушитель в исправное состояние путем технического обслуживания, полной замены порошкового заряда и проверки работоспособности.

Работы выполняются в соответствии с действующими обязательными требованиями законодательства Республики Казахстан, СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и эксплуатационной документацией изготовителя конкретного огнетушителя.

# 3. Состав услуги по каждому огнетушителю

По каждому огнетушителю исполнитель обязан выполнить действия, предусмотренные пунктами 1–3 настоящего раздела. Действия, предусмотренные пунктами 4–11, выполняются после подтверждения пригодности огнетушителя к дальнейшему обслуживанию:

1. Прием огнетушителя с фиксацией марки, заводского номера при его наличии и внешнего состояния.

2. Внешний осмотр корпуса, запорно-пускового устройства, индикатора давления, рукава или насадки, предохранительной чеки, пломбы и маркировки.

3. Проверку срока службы и срока очередного освидетельствования по маркировке огнетушителя и эксплуатационной документации изготовителя.

4. Полное удаление прежнего порошкового заряда, разборку, внутреннюю очистку и осмотр корпуса.

5. Проверку герметичности корпуса, запорно-пускового устройства и соединений.

6. Гидравлическое испытание корпуса на прочность и пневматическое испытание на герметичность, если срок соответствующего испытания наступил либо необходимость установлена по результатам осмотра в соответствии с документами по стандартизации и документацией изготовителя.

7. Осмотр, очистку и проверку работоспособности запорно-пускового устройства, индикатора давления, рукава или насадки.

8. Полную заправку новым совместимым огнетушащим порошком в количестве, установленном изготовителем; для ОП-5 номинальная масса заряда составляет 5 кг.

9. Заполнение корпуса вытесняющим газом до рабочего давления, предусмотренного изготовителем, и контроль отсутствия утечки.

10. Установку исправной предохранительной чеки, пломбы и сервисной маркировки.

11. Контрольную проверку собранного огнетушителя и подготовку документов о выполненном обслуживании.

В стоимость услуги должны входить огнетушащий порошок, вытесняющий газ, пломба, предохранительная чека, уплотнительные элементы, сервисная маркировка и иные расходные материалы, непосредственно необходимые для выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящей технической спецификации.

# 4. Дефекты и границы ремонта

1. Замена корпуса, запорно-пускового устройства, индикатора давления, рукава или насадки не входит в предмет закупки.

2. При выявлении дефекта, препятствующего безопасной перезарядке или дальнейшей эксплуатации, исполнитель приостанавливает работы по соответствующему огнетушителю и оформляет дефектный акт.

3. В дефектном акте указываются идентификационные сведения огнетушителя, выявленный дефект, результат проверки или испытания и вывод о возможности дальнейшего обслуживания.

4. Работы и запасные части, не предусмотренные настоящей технической спецификацией, не входят в предмет закупки и не выполняются в рамках заключенного договора. Необходимость их приобретения или выполнения оформляется заказчиком отдельно.

5. Услуга по огнетушителю, признанному непригодным к обслуживанию, не подлежит приемке и оплате. Такой огнетушитель возвращается заказчику вместе с дефектным актом.

# 5. Требования к исполнителю и организации работ

1. Исполнитель должен располагать персоналом, оборудованием и помещением, необходимыми для безопасного обслуживания и перезарядки порошковых огнетушителей.

2. Огнетушащий порошок и применяемые материалы должны соответствовать назначению огнетушителей и иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие обязательным требованиям.

3. Вывоз огнетушителей от заказчика, погрузка, транспортировка, разгрузка и возврат по указанному адресу выполняются силами и за счет исполнителя.

4. Передача огнетушителей исполнителю и их возврат заказчику оформляются актами приема-передачи с указанием количества, марки и заводских номеров при их наличии.

5. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятых огнетушителей до их возврата заказчику.

# 6. Требования к результату

Каждый огнетушитель, принимаемый после оказания услуги, должен соответствовать следующим требованиям:

1. Корпус и узлы не имеют повреждений, препятствующих безопасной эксплуатации.

2. Огнетушитель полностью заправлен совместимым порошком в количестве, установленном изготовителем.

3. Рабочее давление соответствует документации изготовителя; стрелка исправного индикатора давления находится в рабочей зоне.

4. Утечка вытесняющего газа отсутствует.

5. Запорно-пусковое устройство, рукав или насадка исправны и надежно закреплены.

6. Установлены предохранительная чека и пломба.

7. Нанесена читаемая сервисная маркировка с датой обслуживания, видом выполненных работ, наименованием исполнителя и датой следующего планового обслуживания или перезарядки.

8. Заводская маркировка и инструкция по применению, имевшиеся и читавшиеся на момент передачи огнетушителя исполнителю, сохранены и читаемы.

# 7. Документы по результатам услуги

Исполнитель передает заказчику:

1. Акт оказанных услуг с фактическим количеством обслуженных огнетушителей.

2. Акт возврата огнетушителей.

3. Ведомость или журнал технического обслуживания по каждой единице с указанием марки, заводского номера при его наличии, даты и вида работ, марки огнетушащего порошка, результатов проверки, даты следующего обслуживания или перезарядки и сведений об исполнителе.

4. Дефектный акт на каждую единицу, которую невозможно безопасно обслужить и перезарядить.

5. Копии документов, подтверждающих качество и соответствие примененного огнетушащего порошка обязательным требованиям, либо сведения об их наименовании, номере, дате выдачи и выдавшей организации.

# 8. Порядок приемки

При приемке заказчик:

1. Сверяет фактическое количество, марки и заводские номера огнетушителей с актами приема-передачи.

2. Проверяет комплектность каждого огнетушителя, целостность корпуса и узлов, наличие чеки, пломбы и сервисной маркировки.

3. Проверяет положение стрелки индикатора давления в рабочей зоне.

4. Проверяет наличие документов, предусмотренных разделом 7.

5. Отдельно учитывает огнетушители, возвращенные с дефектными актами.

Услуга принимается по фактически обслуженным и соответствующим настоящей технической спецификации огнетушителям. Несоответствия оказанной услуги требованиям настоящей технической спецификации фиксируются актом и устраняются исполнителем за свой счет в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления заказчика.

# 9. Гарантия

Гарантийный срок на выполненные работы и установленные исполнителем расходные материалы составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта оказанных услуг.

В течение гарантийного срока исполнитель без дополнительной оплаты устраняет недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ или применения некачественных материалов, в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления заказчика.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие после приемки вследствие применения огнетушителя, нарушения условий эксплуатации, механического воздействия либо вмешательства третьих лиц.

# 10. Основания для отказа в приемке

Услуга по соответствующему огнетушителю не принимается при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

– не выполнены работы, предусмотренные разделом 3 для соответствующего огнетушителя;

– отсутствуют обязательные документы по результатам обслуживания;

– рабочее давление не соответствует документации изготовителя либо стрелка индикатора находится вне рабочей зоны;

– отсутствуют или неисправны предусмотренные конструкцией узлы, предохранительная чека, пломба либо сервисная маркировка;

– выявлена утечка, повреждение корпуса или иное состояние, препятствующее безопасной эксплуатации;

– примененный огнетушащий порошок не соответствует назначению огнетушителя либо его качество не подтверждено;

– заводская маркировка или инструкция по применению утрачена либо стала нечитаемой вследствие действий исполнителя;

– выявлено иное несоответствие обязательным требованиям настоящей технической спецификации.