Техническая спецификация на техническое обслуживание и перезарядку порошковых огнетушителей ОП-5
1. Сведения о закупке
	Поле
	Значение

	Наименование заказчика
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр технологического прогнозирования» Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, БИН 990340011406

	Вид предмета закупки
	услуга

	Код ЕНС ТРУ
	801019.000.000005

	Наименование по ЕНС ТРУ
	Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности)

	Наименование услуги
	Техническое обслуживание и полная перезарядка порошковых огнетушителей ОП-5

	Единица измерения
	услуга

	Количество
	12 услуг — по одной услуге на каждый огнетушитель

	Место приема и возврата огнетушителей
	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 191

	Срок оказания услуги
	не более 15 календарных дней со дня вступления договора в силу


2. Объект и назначение услуги
Объектом обслуживания являются 12 переносных закачных порошковых огнетушителей ОП-5 с номинальной массой огнетушащего порошка 5 кг.
Цель услуги — привести каждый пригодный к дальнейшей эксплуатации огнетушитель в исправное состояние путем технического обслуживания, полной замены порошкового заряда и проверки работоспособности.
Работы выполняются в соответствии с действующими обязательными требованиями законодательства Республики Казахстан, СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и эксплуатационной документацией изготовителя конкретного огнетушителя.
3. Состав услуги по каждому огнетушителю
По каждому огнетушителю исполнитель обязан выполнить действия, предусмотренные пунктами 1–3 настоящего раздела. Действия, предусмотренные пунктами 4–11, выполняются после подтверждения пригодности огнетушителя к дальнейшему обслуживанию:
1. Прием огнетушителя с фиксацией марки, заводского номера при его наличии и внешнего состояния.
2. Внешний осмотр корпуса, запорно-пускового устройства, индикатора давления, рукава или насадки, предохранительной чеки, пломбы и маркировки.
3. Проверку срока службы и срока очередного освидетельствования по маркировке огнетушителя и эксплуатационной документации изготовителя.
4. Полное удаление прежнего порошкового заряда, разборку, внутреннюю очистку и осмотр корпуса.
5. Проверку герметичности корпуса, запорно-пускового устройства и соединений.
6. Гидравлическое испытание корпуса на прочность и пневматическое испытание на герметичность, если срок соответствующего испытания наступил либо необходимость установлена по результатам осмотра в соответствии с документами по стандартизации и документацией изготовителя.
7. Осмотр, очистку и проверку работоспособности запорно-пускового устройства, индикатора давления, рукава или насадки.
8. Полную заправку новым совместимым огнетушащим порошком в количестве, установленном изготовителем; для ОП-5 номинальная масса заряда составляет 5 кг.
9. Заполнение корпуса вытесняющим газом до рабочего давления, предусмотренного изготовителем, и контроль отсутствия утечки.
10. Установку исправной предохранительной чеки, пломбы и сервисной маркировки.
11. Контрольную проверку собранного огнетушителя и подготовку документов о выполненном обслуживании.
В стоимость услуги должны входить огнетушащий порошок, вытесняющий газ, пломба, предохранительная чека, уплотнительные элементы, сервисная маркировка и иные расходные материалы, непосредственно необходимые для выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящей технической спецификации.
4. Дефекты и границы ремонта
1. Замена корпуса, запорно-пускового устройства, индикатора давления, рукава или насадки не входит в предмет закупки.
2. При выявлении дефекта, препятствующего безопасной перезарядке или дальнейшей эксплуатации, исполнитель приостанавливает работы по соответствующему огнетушителю и оформляет дефектный акт.
3. В дефектном акте указываются идентификационные сведения огнетушителя, выявленный дефект, результат проверки или испытания и вывод о возможности дальнейшего обслуживания.
4. Работы и запасные части, не предусмотренные настоящей технической спецификацией, не входят в предмет закупки и не выполняются в рамках заключенного договора. Необходимость их приобретения или выполнения оформляется заказчиком отдельно.
5. Услуга по огнетушителю, признанному непригодным к обслуживанию, не подлежит приемке и оплате. Такой огнетушитель возвращается заказчику вместе с дефектным актом.
5. Требования к исполнителю и организации работ
1. Исполнитель должен располагать персоналом, оборудованием и помещением, необходимыми для безопасного обслуживания и перезарядки порошковых огнетушителей.
2. Огнетушащий порошок и применяемые материалы должны соответствовать назначению огнетушителей и иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие обязательным требованиям.
3. Вывоз огнетушителей от заказчика, погрузка, транспортировка, разгрузка и возврат по указанному адресу выполняются силами и за счет исполнителя.
4. Передача огнетушителей исполнителю и их возврат заказчику оформляются актами приема-передачи с указанием количества, марки и заводских номеров при их наличии.
5. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятых огнетушителей до их возврата заказчику.
6. Требования к результату
Каждый огнетушитель, принимаемый после оказания услуги, должен соответствовать следующим требованиям:
1. Корпус и узлы не имеют повреждений, препятствующих безопасной эксплуатации.
2. Огнетушитель полностью заправлен совместимым порошком в количестве, установленном изготовителем.
3. Рабочее давление соответствует документации изготовителя; стрелка исправного индикатора давления находится в рабочей зоне.
4. Утечка вытесняющего газа отсутствует.
5. Запорно-пусковое устройство, рукав или насадка исправны и надежно закреплены.
6. Установлены предохранительная чека и пломба.
7. Нанесена читаемая сервисная маркировка с датой обслуживания, видом выполненных работ, наименованием исполнителя и датой следующего планового обслуживания или перезарядки.
8. Заводская маркировка и инструкция по применению, имевшиеся и читавшиеся на момент передачи огнетушителя исполнителю, сохранены и читаемы.
7. Документы по результатам услуги
Исполнитель передает заказчику:
1. Акт оказанных услуг с фактическим количеством обслуженных огнетушителей.
2. Акт возврата огнетушителей.
3. Ведомость или журнал технического обслуживания по каждой единице с указанием марки, заводского номера при его наличии, даты и вида работ, марки огнетушащего порошка, результатов проверки, даты следующего обслуживания или перезарядки и сведений об исполнителе.
4. Дефектный акт на каждую единицу, которую невозможно безопасно обслужить и перезарядить.
5. Копии документов, подтверждающих качество и соответствие примененного огнетушащего порошка обязательным требованиям, либо сведения об их наименовании, номере, дате выдачи и выдавшей организации.
8. Порядок приемки
При приемке заказчик:
1. Сверяет фактическое количество, марки и заводские номера огнетушителей с актами приема-передачи.
2. Проверяет комплектность каждого огнетушителя, целостность корпуса и узлов, наличие чеки, пломбы и сервисной маркировки.
3. Проверяет положение стрелки индикатора давления в рабочей зоне.
4. Проверяет наличие документов, предусмотренных разделом 7.
5. Отдельно учитывает огнетушители, возвращенные с дефектными актами.
Услуга принимается по фактически обслуженным и соответствующим настоящей технической спецификации огнетушителям. Несоответствия оказанной услуги требованиям настоящей технической спецификации фиксируются актом и устраняются исполнителем за свой счет в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления заказчика.
9. Гарантия
Гарантийный срок на выполненные работы и установленные исполнителем расходные материалы составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта оказанных услуг.
В течение гарантийного срока исполнитель без дополнительной оплаты устраняет недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ или применения некачественных материалов, в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления заказчика.
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие после приемки вследствие применения огнетушителя, нарушения условий эксплуатации, механического воздействия либо вмешательства третьих лиц.
10. Основания для отказа в приемке
Услуга по соответствующему огнетушителю не принимается при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
– не выполнены работы, предусмотренные разделом 3 для соответствующего огнетушителя;
– отсутствуют обязательные документы по результатам обслуживания;
– рабочее давление не соответствует документации изготовителя либо стрелка индикатора находится вне рабочей зоны;
– отсутствуют или неисправны предусмотренные конструкцией узлы, предохранительная чека, пломба либо сервисная маркировка;
– выявлена утечка, повреждение корпуса или иное состояние, препятствующее безопасной эксплуатации;
– примененный огнетушащий порошок не соответствует назначению огнетушителя либо его качество не подтверждено;
– заводская маркировка или инструкция по применению утрачена либо стала нечитаемой вследствие действий исполнителя;
– выявлено иное несоответствие обязательным требованиям настоящей технической спецификации.
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